## Общее
№ п/п | Наименование, марка | Ед. изм. | Кол-во | Цена | Ставка налога, % | Стоимость без НДС | Сумма НДС | Стоимость с НДС.
1 | Электрощитовое оборудование К18 (С-109/КС/1-18-ЭМ) ГРЩ-18 | к-т | 1 | 486000 | 22% | 379080 | 106920 | 486000
[5 empty] | ИТОГО: |  |  | 486000

## Расход. мат. ЭО К18 ГРЩ-18
0091-0821 Расходный материал электрощитовое оборудование К18 (С-109/КС/1-18-ЭМ) ГРЩ-18 (0254) СП изм. 14.02.2026
№ п\п | Обознач. На схеме | Наименование товара (услуги) | Производитель | Артикул производителя | Кол-во | Ед. Изм. | Цена, Без НДС | Цена, С НДС | Сумма, Без НДС | Сумма, с НДС | Наценка, % | Скидка, % | Цена, Без НДС, со скидкой и без наценки | Цена, С НДС, со скидкой и без наценки | Сумма, Без НДС, Со скидкой и без наценки | Сумма, С НДС, Со скидкой и без наценки | Поставщик | Примечание
[10 empty] | Итого без скидки: | [5 empty] | Со скидкой:
|  | ИТОГО | [7 empty] | 0 | [5 empty] | 0

## ЭО К18 ГРЩ-18
0091-0821 Электрощитовое оборудование К18 (С-109/КС/1-18-ЭМ) ГРЩ-18 (0254) СП изм. 14.02.2026
№ п\п | Обознач. На схеме | Наименование товара (услуги) | Производитель | Артикул производителя | Кол-во | Ед. Изм. | Цена, Без НДС | Цена, С НДС | Сумма, Без НДС | Сумма, с НДС | Наценка, % | Скидка, % | Цена, Без НДС, со скидкой и без наценки | Цена, С НДС, со скидкой и без наценки | Сумма, Без НДС, Со скидкой и без наценки | Сумма, С НДС, Со скидкой и без наценки | Поставщик | Примечание
раздел I |  | Главный распределительный щит с 2-я блоками АВР, IP31, 400/230 , 50Гц, 630А: |  |  | 1 | компл.
1 |  | Комплект панель распределительная (ВxШxГ) IP54 | БЭТ/Завод энерготехника | "ГАММА3D"/"ШНТ" | 5 | компл. | [10 empty] | БЭТ/Завод энерготехника
2 |  | Комплект панель распределительная (ВxШxГ) IP54 (красная окраска) | БЭТ/Завод энерготехника | "ГАММА3D"/"ШНТ" | 2 | компл. | [10 empty] | БЭТ/Завод энерготехника
3 |  | Комплект В панель вводная (ВxШxГ) | БЭТ/Завод энерготехника | "ГАММА3D"/"ШНТ" | 2 | компл. | [10 empty] | БЭТ/Завод энерготехника
4 |  | Комплект Панель АВР (ВxШxГ) | БЭТ/Завод энерготехника | "ГАММА3D"/"ШНТ" | 1 | компл. | [10 empty] | БЭТ/Завод энерготехника
5 |  | Комплект Панель АВР (ВxШxГ) | БЭТ/Завод энерготехника | "ГАММА3D"/"ШНТ" | 1 | компл. | [10 empty] | БЭТ/Завод энерготехника
6 |  | Комплект Панель АВР (ВxШxГ) (красная окраска) | БЭТ/Завод энерготехника | "ГАММА3D"/"ШНТ" | 1 | компл. | [10 empty] | БЭТ/Завод энерготехника
раздел II |  | Другие комплектные устройства: |  |  | 1 | компл.
7 |  | Конденсаторная установка для компенсации реактивной мощности УКРМ-0,4-150-30 У3 Компакт Раде Кончар compact-302-RK-KRM-0,4-150-30 U3 | Хомов Электро НПО | compact-302-RK-KRM-0,4-150-30 U2 | 1 | компл. | [10 empty] | ETM
8 |  | Конденсаторная установка для компенсации реактивной мощности УКРМ-0,4-150-30 У3 Компакт Раде Кончар compact-302-RK-KRM-0,4-150-30 U3 | Хомов Электро НПО | compact-302-RK-KRM-0,4-150-30 U3 | 1 | компл. | [10 empty] | ETM
раздел III |  | Автоматический ввод резерва на 2 ввода с секционированием АВР: |  |  | 1 | компл.
9 |  | ARMAT AR-A2S TD16 3P W HR/VR Выключатель автоматический воздушный 85кА, 1600А, выдвижной, с аксессуарами ~220-240В (реле отключения, реле включения, моторный привод) | IEK | AR-ACB-3VB-085-1600A-TDCF | 2 | шт | [10 empty] | ETM
10 |  | ARMAT AR-A2S TD12 3P W HR/VR Выключатель автоматический воздушный 85кА, 1250А, выдвижной, с аксессуарами ~220-240В (реле отключения, реле включения, моторный привод) | IEK | AR-ACB-3VB-085-1250A-TDCF | 1 | шт | [10 empty] | ETM
11 |  | ARMAT AR-A AUX 6Q Блок контактов 6 переключающих | IEK | AR-ACBD-AU-000-0-01-C | 3 | шт | [10 empty] | ETM
12 |  | ARMAT AR-A AUX 6Q Блок контактов 6 переключающих на неподвижную часть выдвижного выключателя | IEK | AR-ACBD-AU-000-0-06-C | 3 | шт | [10 empty] | ETM
13 |  | ARMAT AR-A RTC Контакт готовности к включению | IEK | AR-ACBD-AU-000-0-07-C | 3 | шт | [10 empty] | ETM
14 |  | ARMAT AR-A AUP Контакт положения подвижной части выдвижного выключателя (электрический) | IEK | AR-ACBD-AU-000-0-08-C | 3 | шт | [10 empty] | ETM
15 |  | Держатель предохр. C10 со светодиод. индикацией 3P ДП-102 | Dekraft | 21385DEK | 2 | шт | [10 empty] | ETM
16 |  | Вставка плавкая цилиндрическая ПВЦ 10х38 4А | EKF | pvc-10x38-4 | 6 | шт | [10 empty] | ETM
17 |  | Автоматический ввод резерва на 2 ввода с секционированием АВР-701-2С | Dekraft | 27314DEK | 1 | шт | [10 empty] | ETM
раздел IV |  | Автоматический ввод резерва на 3 ввода АВР: |  |  | 1 | компл.
19 |  | ARMAT Автоматический выключатель в литом корпусе 3P типоразмер I 85кА 630А расцепитель электронный продвинутый IEK | IEK | AR-MCCB-3I-085-0630A-ELPC | 3 | шт | [10 empty] | ETM
20 |  | ARMAT Моторный привод 230В AC для MCCB типоразмер H; I IEK | IEK | AR-MCCBD-MD-230-0-05-C | 3 | шт | [10 empty] | ETM
21 |  | ARMAT Дополнительный контакт левый для MCCB типоразмер G; H; I 1NO1NC IEK | IEK | AR-MCCBD-AU-000-0-05-C | 3 | шт | [10 empty] | ETM
22 |  | ARMAT Аварийный контакт правый для MCCB типоразмер G; H; I IEK | IEK | AR-MCCBD-AU-000-0-23-C | 3 | шт | [10 empty] | ETM
23 |  | ARMAT Устройство втычного исполнения для MCCB 3P типоразмер H; I IEK (In 630A) | IEK | AR-MCCBD-PI-000-3-06-C | 3 | шт | [10 empty] | ETM
24 |  | ARMAT MCCB 3P типоразмер I 85кА 630A электронный расцепитель стандартный (ELSC) | IEK | AR-MCCB-3I-085-0630A-ELSC | 2 | шт | [10 empty] | ETM
25 |  | Держатель предохр. C10 со светодиод. индикацией 3P ДП-102 | Dekraft | 21385DEK | 3 | шт | [10 empty] | ETM
26 |  | Вставка плавкая цилиндрическая ПВЦ 10х38 4А | EKF | pvc-10x38-4 | 9 | шт | [10 empty] | ETM
27 |  | Автоматический ввод резерва на 3 ввода АВР-701-3 | Dekraft | 27313DEK | 1 | шт | [10 empty] | ETM
раздел V |  | Автоматический ввод резерва на 2 ввода АВР: |  |  | 1 | компл.
28 |  | ARMAT Автоматический выключатель в литом корпусе 3P типоразмер D 50кА 160А расцепитель электронный продвинутый (ELPC) | IEK | AR-MCCB-3D-050-0160A-ELPC | 2 | шт | [10 empty] | ETM
29 |  | ARMAT Моторный привод 230В AC для MCCB типоразмер A; D | IEK | AR-MCCBD-MD-230-0-98-C | 2 | шт | [10 empty] | ETM
30 |  | ARMAT Дополнительный контакт левый для MCCB типоразмер A; D 1NO1NC | IEK | AR-MCCBD-AU-000-0-02-C | 2 | шт | [10 empty] | ETM
31 |  | ARMAT Аварийный контакт правый для MCCB типоразмер A; D | IEK | AR-MCCBD-AU-000-0-22-C | 2 | шт | [10 empty] | ETM
32 |  | ARMAT Устройство втычного исполнения для MCCB 3P типоразмер A; D (In 160A) | IEK | AR-MCCBD-PI-000-3-02-C | 2 | шт | [10 empty] | ETM
33 |  | Держатель предохр. C10 со светодиод. индикацией 3P ДП-102 | Dekraft | 21385DEK | 2 | шт | [10 empty] | ETM
34 |  | Вставка плавкая цилиндрическая ПВЦ 10х38 4А | EKF | pvc-10x38-4 | 6 | шт | [10 empty] | ETM
35 |  | Автоматический ввод резерва на 2 ввода без секционирования АВР-701-2 | Dekraft | 27312DEK | 1 | шт | [10 empty] | ETM
раздел VI |  | : |  |  | 1 | компл.
36 |  | Лампа ADDS 22мм красная LED 220В | Dekraft | 25003DEK | 2 | шт | [10 empty] | ETM
37 |  | Держатель предохранительного типа C10 ДП102-С10-1Р | Dekraft | 21383DEK | 2 | шт | [10 empty] | ETM
38 |  | Держатель предохр. C10 со светодиод. индикацией 3P ДП-102 | Dekraft | 21385DEK | 2 | шт | [10 empty] | ETM
39 |  | Вставка плавкая цилиндрическая ПВЦ 10х38 6А | EKF | pvc-10x38-6 | 8 | шт | [10 empty] | ETM
40 |  | Трансформатор тока ТТЕ-85-1200/5А класс точности 0,5S | EKF | tte-85-1200-0.5S | 12 | шт | [10 empty] | ETM
41 |  | Мультиметр цифровой 96х96мм трехфазный, вход 600В 5А, RS485, LED-дисплей МТ-96D | Dekraft | 51420DEK | 2 | шт | [10 empty] | ETM
42 |  | Модуль конденсаторный МК-3М МК-3М УХЛ4 Меандр | Меандр | МК-3М УХЛ4 | 2 | шт | [10 empty] | ETM
43 |  | ARMAT Автоматический выключатель в литом корпусе 3P типоразмер A 50кА 125А расцепитель электронный стандартный | IEK | AR-MCCB-3A-050-0125A-ELSC | 12 | шт | [10 empty] | ETM
44 |  | ARMAT Автоматический выключатель в литом корпусе 3P типоразмер A 50кА 63А расцепитель электронный стандартный | IEK | AR-MCCB-3A-050-0063A-ELSC | 51 | шт | [10 empty] | ETM
45 |  | ARMAT Автоматический выключатель в литом корпусе 3P типоразмер A 50кА 32А расцепитель электронный стандартный | IEK | AR-MCCB-3A-050-0032A-ELSC | 73 | шт | [10 empty] | ETM
46 |  | ARMAT Автоматический выключатель в литом корпусе 3P типоразмер D 85кА 160А расцепитель электронный стандартный | IEK | AR-MCCB-3D-085-0160A-ELSC | 7 | шт | [10 empty] | ETM
47 |  | ARMAT Автоматический выключатель в литом корпусе 3P типоразмер G 50кА 250А расцепитель электронный стандартный | IEK | AR-MCCB-3G-050-0250A-ELSC | 7 | шт | [10 empty] | ETM
48 |  | ARMAT Автоматический выключатель в литом корпусе 3P типоразмер H 50кА 400А расцепитель электронный стандартный | IEK | AR-MCCB-3H-050-0400A-ELSC | 2 | шт | [10 empty] | ETM
49 |  | ARMAT Автоматический выключатель в литом корпусе 3P типоразмер I 85кА 630А расцепитель электронный стандартный | IEK | AR-MCCB-3I-085-0630A-ELSC | 2 | шт | [10 empty] | ETM
50 |  | Ошиновка Cu | Невская алюминивая компания | M1T | 160 | м | [10 empty] | Невская алюминивая компания
[10 empty] | Без скидки: | [5 empty] | Со скидкой:
|  | Расходный материал | [7 empty] | 0 | [5 empty] | 0
|  | Итого основное оборудование и материалы | [7 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | коэфф. | кол-во час. | ставка | налог | итого | итого с коэфф.
|  | Разработка схемы |  |  | 1.25 | 72 | 500 | 300 | 57600 | 72000
|  | Работа по сборке |  |  | 1.25 | 144 | 1000 | 600 | 230400 | 288000
|  | Прибыль |  |  | 0.35 |  |  |  |  | 126000 | [5 empty] | 126000
[10 empty] | Итого без скидки: | [5 empty] | Итого со скидки:
|  | ИТОГО | [7 empty] | 486000 | [5 empty] | 486000